МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Система менеджменту якості

Інструкція з охорони праці № ____

При обслуговуванні балонів, що працюють під тиском

(назва інструкції)

____________________________________

відділ (кафедра, інститут)

СМЯ НАУ ІОП індекс структурного підрозділу , № редакції, рік

Київ

|  | Система менеджменту якості Інструкція з ОП № _____ При обслуговуванні балонів, що працюють під тиском | Шифр документа | СМЯ НАУ ІОП індекс структурного підрозділу , № редакції, рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стор 1 з 8 |

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного авіаційного

університету                                                                                                                     				            від 28.09.2017р. №446/од

Інструкція з охорони праці №  _____

При обслуговуванні балонів, що працюють під тиском

(назва інструкції)

_____________________________________

(відділ ,кафедра, інститут)

|  | Система менеджменту якості Інструкція з ОП № _____ При обслуговуванні балонів, що працюють під тиском | Шифр документа | СМЯ НАУ ІОП індекс структурного підрозділу , № редакції, рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стор 2 з 8 |

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця інструкція є обов'язковою для виконання всіма особами, що виконують роботи по обслуговуванню балонів, що працюють під тиском (далі — балони).

Роботи, пов'язані з обслуговуванням балонів відносяться до робіт з підвищеною небезпекою.

Всі роботи, пов'язані з обслуговуванням балонів, повинні виконуватися відповідно до цієї інструкції.

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття № 49) особи, не виконуючі вимоги інструкції по охороні праці, залежно від характеру порушень притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності.

1.1. До виконання робіт по обслуговуванню балонів допускаються особи:

- що досягли 18-літ;

- що пройшли медичний огляд і не мають медичних протипоказань;

-що пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, наданню першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, про правила поведінки при виникненні аварій;

-	мають свідоцтво на право обслуговування балонів.

1.2. Особи, обслуговуючі балони зобов'язані:

-	уміти користуватися засобами колективного і індивідуального захисту;

- своєчасно починати і закінчувати роботу, дотримувати час технологічної і обідньої перерв;

- не виконувати роботи, не передбачені змінним завданням;

- не знаходитися на роботі у не робочий час без відповідного дозволу  керівника.

1.3. При обслуговуванні балонів можливо дія небезпечних і шкідливих
виробничих чинників:

ФІЗИЧНИХ:

- підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

- машини і механізми, що рухаються;

- вироби, заготівки, матеріали, що пересуваються;

- розташування робочого місця на значній висоті;

- підвищена або знижена температура поверхонь устаткування, матеріалів;

|  | Система менеджменту якості Інструкція з ОП № _____ При обслуговуванні балонів, що працюють під тиском | Шифр документа | СМЯ НАУ ІОП індекс структурного підрозділу , № редакції, рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стор 3 з 8 |

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях заготівок, інструментів і устаткування;

- підвищена або знижена рухливість повітря;

- недостатня освітленість робочої зони.

ХІМІЧНИХ:

- токсичне і дратівлива дія шкідливих речовин на організм людини. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ:

- фізичні перевантаження.

1.4. На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також, роботах,
пов'язаних із забрудненням або здійснюваних в несприятливих
температурних умовах, особам, обслуговуючим балонів, видаються безкоштовно
по встановлених нормах спеціальний одяг і інші засоби
індивідуального захисту.

По встановлених нормах також безкоштовно видається мило.

1.5.	При виконанні своїх обов'язків особи, обслуговуючі балони,
зобов'язані дотримувати вимоги санітарних норм і особистої гігієни:

- приступати до роботи тільки в засобах індивідуального захисту;

- прийняти і зберігати протягом  робочого часу робоче місце в чистоті і порядку;

- берегти і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях;

- після роботи вимити забруднені ділянки тіла.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи необхідно:

- включити  вентиляцію за 10-15 хвилин до початку роботи;

- оформити запис в  журналі з розписами працівників — що приступив до роботи. Якщо в процесі робочого часу виявлені несправності балона, то це повинне бути внесено в журнал. Обслуговуючий персонал зобов'язаний повідомити про несправності балона начальника і відповідальному за справний стан і безпечну дію балона, діяти відповідно до його вказівок;

- перевірити:

- наявність і справність засобу індивідуального захисту, надіти їх;

- справність і чистоту балонів і трубопроводів;

-наявність, справність і правильність свідчень контрольно-вимірювальних приладів і приладів безпеки;

- наявність пломб на кожухах або ковпаках запобіжних клапанів;

- стан стінок балонів відсутність вм'ятин, тріщин і інших дефектів;

- заземлення устаткування;

|  | Система менеджменту якості Інструкція з ОП № _____ При обслуговуванні балонів, що працюють під тиском | Шифр документа | СМЯ НАУ ІОП індекс структурного підрозділу , № редакції, рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стор 4 з 8 |

- справність і правильність закриття кришок, лазів;

- наявність всіх кріпильних болтів на кришках, люках, рівномірність їх затягування;

- справність роботи вентиляційних установок;

- відповідність номерів встановлених заглушок записам в журналі установки і зняття заглушок;

- справність і достатність загального, місцевого ремонтного і аварійного освітлення;

- наявність на балоні таблички з реєстраційним номером, дозволеним тиском і датою (число, місяць, рік) наступного зовнішнього і внутрішнього огляду, гідравлічного випробування;

- наявність і справність арматури на повітряній лінії для контролю відсутності тиску в балоні перед його розкриттям;

- наявність на повітряних лініях вогнеперегородок для балонів, що працюють з легкозаймистими або горючими рідинами і газами;

- наявність на люках балонів, що працюють з легкозаймистими рідинами, м'яких прокладок, для запобігання іскроутворення при випадковому ударі кришкою люка об фланець апарату;

- відсутність замочних пристроїв між судиною і запобіжним клапаном;

-	наявність пристосування для примусового відкриття
 запобіжного клапана під час роботи судини для перевірки його
справності;

-	справність замочної і регулюючої арматури (вентилів, засувок).

2.2.	Перевірити придатність до роботи манометра, для чого переконатися:

- в наявності пломби або клейма;

- в наявності червоної межі, розташованої в другій третині шкали манометра і відповідній величині робочого тиску;

- що термін перевірки манометра (по даті випробування на клеймі або пломбі) не закінчився;

- в цілісності скла;

- в достатньому освітленні манометра і у виразній видимості його свідчень.

2.3.	На апаратах з лазами (люками, лючками), забезпеченими шарнірно-
відкидними і вставними болтами, перевірити:

- зварні шви на відсутність тріщин, механічного зносу стінок люків, пошкоджень фланців і кубел для прокладок;

- надійність кріплення косинок відкидних болтів, стан пальців шарнірно—відкидних болтів, відсутність зносу отворів, наявність всіх кріпильних болтів;

цілісність різьблення на болтах і гайках, наявність на болтах шайб і шплінтів, що оберігають болти від зсуву;

|  | Система менеджменту якості Інструкція з ОП № _____ При обслуговуванні балонів, що працюють під тиском | Шифр документа | СМЯ НАУ ІОП індекс структурного підрозділу , № редакції, рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стор 5 з 8 |

- відповідність прокладки вимогам по ширині і товщині.

2.4.	На апаратах, де кришки лазів (люків, лючків) обладнані скобою і
центральним гвинтом, необхідно перевірити:

- справність кришки і люка, стан прокладки;

- наявність на кришках люків, вільно що обертаються на центральному гвинті вказівних міток для правильної установки;

- цілісність різьблення центрального гвинта і скоби, відсутність дефектів, наявність на кінці скоби, на яку одягається шарнірно-відкидна вилка, виступу, що оберігає від зсуву;

- надійність кріплення кришки лазу (люка, лючка) до головки центрального гвинта;

- надійність кріплення шарнірно-відкидної вилки і відсутність в ній тріщин, знос отворів провушини (вушко з шпилькою повинне бути щільно загорнений в бобишку і застопорений);

- густина згорнутості в бобишку і застопоріності осі, на яку одягається провушиной скоба;

- регулювання гайки осі (при відкритті і закритті лазу, люка, лючка) скоба не повинна мати перекосів.

2.5.	На апаратах, забезпечених знімними кришками із затворами
байонетного типу, перевірити:

- наявність і справність запобіжного пристрою що виключає можливість включення тиску при неповному закритті і відкритті кришки за наявності в балоні тиску;

- відсутність зносу западин і виступів.

  - При закритті кришок (люків, лючків) і затягуванні фланцевих з'єднань не можна застосовувати додаткові важелі, молотки, зубила і т.п.

2.7. При знайдених несправностях балона і засобів колективного захисту оповістити відповідального за справний стан і безпечну дію балона і не приступати до роботи до усунення знайдених несправностей.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

- Не допускати підвищення робочого тиску в балонах і трубопроводах вище дозволеного. Стрілка манометра не повинна перетинати червону межу. При підвищенні тиску вище дозволеного відключити джерело тиску, закрити вентилі на всіх трубопроводах і відкрити вентиль, з’єднуючий балон з атмосферою або місткістю без тиску.

- Перед нагрівом або стерилізацією гострою парою балони, у яких є сорочки або змійовики для охолоджування, заздалегідь спустити воду через вентиль в каналізацію.

- Відкривати кришки лазів, люків, дозволяється тільки після того, як буде

|  | Система менеджменту якості Інструкція з ОП № _____ При обслуговуванні балонів, що працюють під тиском | Шифр документа | СМЯ НАУ ІОП індекс структурного підрозділу , № редакції, рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стор 6 з 8 |

заздалегідь спущений тиск в апараті до нуля по манометру.

При розкритті кришок балонів, лазів, люків вентиль на "воздушці" або контрольний вентиль повинен бути обов'язково відкритий.

- Ремонтні роботи (підтяжку болтів, кришок люків, фланцевих з'єднань і т.п.) необхідно проводити при повному відключенні балона.

- Необхідно заповнювати балон середовищем в об'ємі, який встановлений технологічною інструкцією.

3.6. Подачу стислого повітря або азоту в апарат (для його продування), якщо це передбачено технологічною інструкцією, проводити тільки при відкритому вентилі на "воздушці". Закрити вентиль тільки після того, як обслуговуючий персонал переконається в справній дії манометра і запобіжного клапана.

- Тиск стислого повітря або азоту в апараті доводити до величини, встановленою технологічною інструкцією, повільним відкриттям вентилів на трубопроводі.

- Замочні і регулюючі пристрої (вентилі, крани, засувки) відкривати і закривати поволі, без ривків.

- Постійно стежити за свідченнями контрольно-вимірювальних приладів і відповідністю цих свідчень вимогам технологічних інструкцій (регламентів).

3.10. Перед початком роботи перевіряти:

- правильність свідчень манометрів;

- справність дії запобіжного клапана. Дія вантажного запобіжного клапана важеля перевіряється підняттям важеля ланцюжком, пропущеним через отвір в кожусі, а пружинного —стиснення   пружини вилкою або важелем.

  - Куріння дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

3.12. При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в балонах і засобах колективного захисту необхідно зупинити роботу, відключити устаткування, прилади. Повідомити про це відповідальний за справний стан і безпечну дію балонів і без його вказівки роботу не відновлювати.

  - Порядок повідомлення адміністрації про нещасний випадок:

- Про кожний нещасний випадок очевидець, працівник, який його знайшов, або сам потерпілий повинні негайно повідомити безпосередньому керівнику робіт або іншому посадовцю і вжити заходів для надання необхідної допомоги.

- Зберегти до прибуття комісії по розслідуванню обстановку на робочому місці і устаткування в такому стані, в якому вони були у момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю навколишніх працівників і не приведе до більш важких наслідків), а також вжити заходів для недопущення подібних випадків в ситуації, що склалася.

|  | Система менеджменту якості Інструкція з ОП № _____ При обслуговуванні балонів, що працюють під тиском | Шифр документа | СМЯ НАУ ІОП індекс структурного підрозділу , № редакції, рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стор 7 з 8 |

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ

4.1. Після закінчення роботи необхідно: . - звільнити балон від продукту (середовища), провести перемикання вентилів для відключення балона від живлячого джерела і інших судин;

-	по контрольному вентилю і манометру переконатися у відсутності в балоні
 лишнього тиску.

- Не залишати балон без нагляду до падіння тиску до 0 МПа (кгс/см2).

- Здаючий зміну зобов'язаний ознайомити приймаючого зміну з технічним станом і режимом роботи балонів, що працюють під тиском, повідомити, які балони знаходяться в роботі, резерві, ремонті, які ремонтні роботи проводилися і проводитимуться на зміні.

- Після закінчення роботи оформляється запис в журналі з розписами працівників здав і прийняв зміну.

4.5.	При виявленні недоліків в роботі устаткування і засобах
колективного захисту оповістити безпосереднього керівника робіт або
відповідальному за справний стан і безпечну дію балонів.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

До аварійних ситуацій відносяться:

- розгерметизація технологічних трубопроводів, устаткування або тари з викидом продукту, його пари, пил у виробничу і навколишнє середовище;

- спалах технологічних трубопроводів, устаткування, продукту і СИЗ;

- відключення електроживлення засобів колективного захисту, обрив або коротке замикання електрокомунікацій, електроустаткуванні;

5.1.Для зупинки балона, що працює під тиском в аварійному порядку
 необхідно:

- звільнити апарат від продукту (середовища) (в аварійну або вільну місткість);

- відкрити спускові вентилі і вентиль на "воздушці";

- закрити замочні вентилі на подачі води, продукту (середовища), пари і т.п.

-	переконатися за свідченнями манометра, відкритими "воздушці" або
контрольним вентилем у відсутності в судині надмірного тиску.

- Після аварійної зупинки балона, що працює під тиском, внести в журнал час і причини аварійної зупинки і повідомити про це начальника (майстру) зміни і відповідальному за справний стан і безпечну дію балона.

- Порядок надання першої долікарняної  медичної допомоги у разі травмування (отруєння):

|  | Система менеджменту якості Інструкція з ОП № _____ При обслуговуванні балонів, що працюють під тиском | Шифр документа | СМЯ НАУ ІОП індекс структурного підрозділу , № редакції, рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стор 8 з 8 |

5.3.1. Послідовність надання першої допомоги:

-	усунути дію на організм шкідливих чинників, що загрожують
 здоров'ю і життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму
 винести із зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить, і т.п.);

-	визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя
потерпілого і послідовність заходів щодо його порятунку;

- виконати необхідні заходи щодо порятунку потерпілого в порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, накласти пов'язку і т. п.);

- підтримати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного працівника;

- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або вжити заходів для транспортування потерпілого до найближчої лікувальної установи.

Допомога потерпілому, що надається не медичними працівниками, не повинна замінювати допомоги з боку медичного персоналу і повинна виявлятися лише до прибуття лікаря.

5.3.2. Конкретні дії по наданню першої допомоги потерпілому при різних поразках описані в інструкції по наданню першої (долікарняної) медичної допомоги, яка вивчається персоналом при проходженні первинного і подальших інструктажів з питань охорони праці.

Узгоджено:

Начальник відділу ОП                                                              О. В. Ткачук

Начальник ЮВ

розробник :

(Ф 03.02 - 01)

АРКУШ ПОширення документа

| № прим. | Куди передано (підрозділ) | Дата видачі | П.І.Б. отримувача | Підпис отримувача | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф 03.02 -02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З документОМ

| № пор. | Прізвище ім'я по-батькові | Підпис ознайомленої особи | Дата ознайомлення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Ф 03.02 -03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

| № зміни | № листа (сторінки) |  |  |  | Підпис особи, яка внесла зміну | Дата внесення зміни | Дата введення зміни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зміненого | заміненого | нового | анульованого |  |  |  |

(Ф 03.02 -04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

| № пор. | Прізвище ім'я по-батькові | Дата ревізії | Підпис | Висновок щодо адекватності |
| --- | --- | --- | --- | --- |